Document: AQ8-007

Title: Propuesta Técnica de Ingeniería — Sistema de Desalinización Modular AQUA-8 (AMDS)

Version: 2.4

Status: Final — Submission Ready

Author: Equipo AQUA-8 / RELX

Date: 2026-07-07

Review: Internal Engineering Review Completed

Approved: Yes — Project Lead

Confidentiality: Internal

Program: RELX Environmental Challenge 2026

PROPUESTA TÉCNICA DE INGENIERÍA

Sistema de Desalinización Modular AQUA-8 (AMDS)

AQUA-8 Modular Desalination System — Smart Water Hub

| Código del Documento | AQ8-007 |
| --- | --- |
| Revisión | 2.4 |
| Programa | RELX Environmental Challenge 2026 |
| Ubicación del Piloto | Manaure, La Guajira, Colombia |
| Coordenadas | 11.7751°N, 72.4450°W (preliminares) |
| Fecha de Emisión | 2026-07-07 |
| Elaborado por | Equipo AQUA-8 / RELX |
| Estado | Final — Submission Ready |

HOJA DE CONTROL DE DOCUMENTOS

| Versión | Fecha | Descripción del Cambio | Elaboró | Revisó | Aprobó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-06-26 | Versión inicial — propuesta conceptual | Equipo AQUA-8 | — | — |
| 1.0 | 2026-07-06 | Versión completa de ingeniería — FEED, cálculos, presupuesto, casos de referencia | Equipo AQUA-8 | — | — |
| 2.0 | 2026-07-06 | Corrección de balance hidráulico y energético (Sección 8). Ajuste de objetivos SEC. Clarificación de arquitectura solar sin baterías. | Equipo AQUA-8 | Director de Proyecto | Project Lead |
| 2.1 | 2026-07-07 | Adición de matriz de riesgos, análisis VPN/SROI, evaluación de redundancia ERD, estrategia para nublados extendidos, riesgos de toma submarina, verificación de membranas, y bloque de firmas. Correcciones de ingeniería y validación económica. | Equipo AQUA-8 | Director de Proyecto | Project Lead |
| 2.2 | 2026-07-07 | Corrección crítica: membrana BW30-4040 (salobre) → SW30HRLE-4040 (agua de mar). Especificación ERD: Danfoss iSave 21. Datos climáticos IDEAM Manaure verificados. Matriz de riesgos reubicada a Sección 11.5. Nota aclaratoria VPN. Nota sobre firmas electrónicas. | Equipo AQUA-8 | Director de Proyecto | Project Lead |
| 2.3 | 2026-07-07 | Adición estratégica RELX: Executive Summary (EN), Sección 6.4 Co-diseño Comunitario, Sección 6.5 User Persona, Sección 10.4 Estrategia de Sostenibilidad Post-Piloto, expansión Sección 13 (Ventaja Competitiva), Sección 14.1 (Innovación Oceánica), APÉNDICE D (Mapa de Actores y Plan de Replicación). | Equipo AQUA-8 | Director de Proyecto | Project Lead |
| 2.4 | 2026-07-07 | Correcciones finales pre-entrega: membrana en paralelo (FIX #1), ERD repuesto en presupuesto (FIX #2), reorden 10.4, índice actualizado, Apéndice D antes de firmas, patented→proprietary, versiones/fechas consistentes, disclaimer María, reformulación económica. | Equipo AQUA-8 | Director de Proyecto | Project Lead |

Documentos Relacionados:

| Código | Título |
| --- | --- |
| AQ8-000 | Project Charter |
| AQ8-002 | Arquitectura P&ID |
| AQ8-004 | Arquitectura Eléctrica |
| AQ8-005 | Topología SCADA |
| AQ8-008 | Arquitectura de Software |
| AQ8-009 | Roadmap Tecnológico |
| AQ8-010 | Presupuesto Maestro |
| AQ8-CALC-001 | Memoria de Cálculo — Bombas Eléctricas y Arreglo Solar |

ÍNDICE GENERAL

| Sección | Título |
| --- | --- |
| 1 | INTRODUCCIÓN |
| 2 | OBJETIVOS |
| 3 | ALCANCE |
| 4 | MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS |
| 5 | DEFINICIONES Y ABREVIATURAS |
| 6 | DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA |
| 7 | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA |
| 8 | MEMORIA DE CÁLCULO |
| 9 | EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CASOS DE REFERENCIA |
| 10 | PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA |
| 11 | PRESUPUESTO DETALLADO |
| 12 | INDICADORES DE IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD |
| 13 | DIFERENCIACIÓN TECNOLÓGICA |
| 14 | ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE |
| 15 | CONCLUSIONES |
| 16 | REFERENCIAS |
| APÉNDICE A | Currículums del Equipo de Ingeniería |
| APÉNDICE B | Fichas Técnicas de Casos de Referencia |
| APÉNDICE C | Cronograma Detallado — Diagrama de Gantt |

1. INTRODUCCIÓN

### Executive Summary — AQUA-8 Modular Desalination System (AMDS)

The Ask: We seek $75,000 to build, deploy, and validate the AQUA-8 pilot in Manaure, La Guajira (Phase I). This investment unlocks Phase II (50 m³/day) where unit cost drops to $5.50/m³ — fully competitive with subsidized water trucks. The RELX Environmental Challenge is the ideal catalyst to transform this engineering concept into a community-owned, replicable solution for coastal communities worldwide.

Community Impact: 100–150 Wayúu people will gain direct access to clean water. One local operator will be trained and certified to run the system. A women-led water committee will govern water allocation. The pilot enables food security (family gardens), reduces childhood diarrheal disease, and generates 2.5 tons of CO₂ savings per year vs. diesel trucking. In Phase II (50 m³/day), impact scales to 2,500 people.

Innovation Highlights: (1) DC-coupled solar VFD with direct MPPT control — no intermediate AC inverter needed; (2) Isobaric energy recovery device (ERD) achieving 2.60 kWh/m³ specific energy consumption (55% less than conventional SWRO); (3) LEGO-like modularity: scale from 3 m³/day to 500 m³/day by adding identical ISO containers; (4) Circular brine economy: zero ocean discharge — brine is delivered to local salt flats (salineras) for artisanal salt production; (5) AQUA-AI predictive maintenance system with satellite IoT telemetry.

The Solution: AQUA-8 is a modular, solar-powered reverse osmosis (RO) desalination platform housed in a single reconditioned ISO 20' shipping container. It produces 3,000 L/day of potable water from seawater (35,000 ppm TDS) using 100% off-grid solar energy — with NO electrochemical batteries. Our proprietary 'Water-as-Battery' architecture stores excess solar energy as pressurized water, eliminating the #1 cost and maintenance headache of off-grid desalination: battery replacement every 5–8 years.

The Problem: La Guajira, Colombia — home to the Wayúu indigenous community — has the highest solar radiation in the country yet faces extreme water scarcity. Over 150,000 people lack reliable access to clean drinking water. Communities depend on water trucks that deliver expensive, subsidized water at $2.00/m³, but trucks fail during rainy seasons, road blockades, and dry spells. The paradox: abundant Caribbean seawater + abundant Caribbean sun = zero clean water.

El presente documento constituye la Propuesta Técnica de Ingeniería del sistema AQUA-8 Modular Desalination System (AMDS), presentada ante la convocatoria RELX Environmental Challenge 2026. Este documento ha sido elaborado siguiendo los estándares de documentación de ingeniería aplicables a proyectos de infraestructura hídrica, automatización industrial y energías renovables.

AQUA-8 es una plataforma tecnológica modular que integra desalinización por ósmosis inversa (RO), energía fotovoltaica directa (sin baterías electroquímicas de gran capacidad), automatización industrial y gestión inteligente del agua en un contenedor marítimo ISO 20’ reacondicionado. El sistema está diseñado para producir 3.0 m³/día (3,000 L/día) de agua potable a partir de agua de mar, operando 100% off-grid mediante energía solar fotovoltaica mediante arquitectura “Water-as-Battery”.

El piloto se instalará en Manaure, La Guajira, Colombia (11.7751°N, 72.4450°W), una de las regiones más áridas del país con la radiación solar más alta del territorio colombiano. El proyecto beneficiará directamente a la comunidad Wayúu, pueblo indígena ancestral del territorio, proporcionando autonomía hídrica sostenible, transferencia tecnológica y generación de empleos verdes.

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

Diseñar, construir y validar un prototipo funcional de plataforma tecnológica modular de desalinización por ósmosis inversa alimentada 100% con energía solar fotovoltaica directa, capaz de producir 3.0 m³/día de agua potable en comunidades costeras aisladas.

2.2 Objetivos Específicos

| ID | Objetivo | Meta Cuantificable |
| --- | --- | --- |
| OE-01 | Consumo energético específico del tren RO (bomba HP + ERD) | < 3.0 kWh/m³ |
| OE-01b | Consumo energético específico del sistema completo | < 6.0 kWh/m³ |
| OE-02 | Tiempo de instalación en sitio mínimo | < 8 horas |
| OE-03 | Diseño modular en contenedores ISO 20’ con separación húmedo/seco | 4 módulos funcionales |
| OE-04 | Sistema SCADA con telemetría IoT | Monitoreo remoto 24/7, uptime > 95% |
| OE-05 | Expansibilidad mediante arquitectura “LEGO” | Fase I: 3 m³/día → Fase II: 50 m³/día |
| OE-06 | Economía circular de salmuera | Acuerdo con salineras locales de Manaure |
| OE-07 | Calidad de agua producto según norma | < 500 ppm TDS (OMS / Res. 2115) |

3. ALCANCE

3.1 Dentro del Alcance

- Ingeniería conceptual y de detalle (FEED) del sistema AQUA-8 AMDS

- Diseño, fabricación y ensamble de 4 módulos en contenedores ISO 20’

- Sistema de captación de agua de mar (tubería HDPE, bomba sumergible)

- Pre-tratamiento: filtración multimedia, cartucho 5 μm y 1 μm, dosificación química

- Tren de ósmosis inversa con membrana Filmtec SW30HRLE-4040 y recuperador de energía isobárico

- Post-tratamiento: remineralización con calcita, desinfección UV

- Sistema fotovoltaico de 5.0 kWp sin baterías (topología DC-coupled, VFD solar directo)

- Sistema SCADA con PLC industrial, HMI local y telemetría IoT satelital/4G

- Pruebas en fábrica (FAT), instalación en sitio (SAT) y puesta en marcha

- Capacitación de operadores locales y transferencia tecnológica

- Documentación completa: planos, manuales, memorias de cálculo

3.2 Fuera del Alcance

- Obra civil mayor (cimentación mínima incluida)

- Red de distribución de agua potable más allá del tanque de almacenamiento

- Conexión a red eléctrica (sistema 100% off-grid)

- Baterías electroquímicas de gran capacidad (solo UPS 24V para SCADA)

- Permisos ambientales ante Corpoguajira (gestionados por separado)

4. MARCO NORMATIVO Y REFERENCIAS

4.1 Normatividad Colombiana

| Norma | Descripción |
| --- | --- |
| Resolución 2115 de 2007 | Características del agua para consumo humano |
| Resolución 0631 de 2015 | Vertimientos puntuales a cuerpos de agua |
| RETIE | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas |
| NSR-10 | Norma Sismorresistente Colombiana |
| RAS-2000 | Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico |

4.2 Estándares Internacionales

| Estándar | Descripción |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad |
| ISO 14001:2015 | Sistema de Gestión Ambiental |
| ISO 45001:2018 | Sistema de Gestión de Seguridad y Salud |
| IEC 61131-3 | Estándar para lenguajes de programación PLC |
| IEC 62443 | Seguridad industrial para sistemas de automatización |
| IEEE 1547 | Interconexión de recursos energéticos distribuidos |
| ASME B31.3 | Tuberías de proceso |
| ANSI/NSF 61 | Componentes de sistemas de agua potable |
| NEMA 250 | Gabinetes para equipos eléctricos |

4.3 Documentos de Referencia del Proyecto

| Código | Título |
| --- | --- |
| AQ8-000 | Project Charter |
| AQ8-002 | Arquitectura P&ID |
| AQ8-004 | Arquitectura Eléctrica — Sistema Fotovoltaico Autónomo |
| AQ8-005 | Topología SCADA y Comunicaciones |
| AQ8-008 | Arquitectura de Software (AQUA-CORE, AQUA-CLOUD, AQUA-AI) |
| AQ8-009 | Roadmap Tecnológico 2026–2030 |
| AQ8-010 | Presupuesto Maestro |
| AQ8-CALC-001 | Memoria de Cálculo — Bombas Eléctricas y Arreglo Solar |

5. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

5.1 Abreviaturas Técnicas

| Abreviatura | Significado |
| --- | --- |
| AMDS | AQUA-8 Modular Desalination System |
| RO / OI | Reverse Osmosis / Ósmosis Inversa |
| SWRO | Seawater Reverse Osmosis |
| ERD | Energy Recovery Device |
| HPP | High Pressure Pump |
| VFD | Variable Frequency Drive |
| MPPT | Maximum Power Point Tracker |
| kWp | Kilowatt pico (potencia pico solar) |
| SCADA | Supervisory Control and Data Acquisition |
| PLC | Programmable Logic Controller |
| HMI | Human-Machine Interface |
| MQTT | MQ Telemetry Transport (protocolo IoT) |
| TDS | Total Dissolved Solids |
| ppm | Parts per million |
| FEED | Front-End Engineering Design |
| FAT | Factory Acceptance Test |
| SAT | Site Acceptance Test |
| CAPEX | Capital Expenditure |
| OPEX | Operational Expenditure |
| TRL | Technology Readiness Level |
| HDPE | High-Density Polyethylene |
| FRP | Fiber-Reinforced Plastic |
| SS | Stainless Steel |
| UPS | Uninterruptible Power Supply |
| IoT | Internet of Things |
| ADR | Architecture Decision Record |
| SO | Sinoidal (en nomenclatura de corriente) |
| DC/AC | Direct Current / Alternating Current |
| SEC | Specific Energy Consumption (Consumo Específico de Energía) |

5.2 Nomenclatura de Equipos (Tagging)

| Tag | Equipo | Módulo |
| --- | --- | --- |
| P-101 | Bomba de captación (sumergible) | A |
| F-101 | Filtro auto-limpiante | A |
| F-102 | Filtro multimedia | A |
| F-103 | Filtro cartucho 5 μm | A |
| F-104 | Filtro cartucho 1 μm | A |
| P-201 | Bomba de alta presión (HPP) | B |
| RO-201 | Membrana SWRO | B |
| ERD-201 | Recuperador isobárico de energía | B |
| CV-301 | Válvula de derivación calidad | C |
| F-301 | Filtro de calcita (remineralización) | C |
| UV-301 | Lámpara de desinfección UV | C |
| TK-301 | Tanque de permeado 500 L | C |
| TK-302 | Tanque de almacenamiento 5,000 L | C |
| PLC-401 | Controlador lógico programable | D |
| HMI-401 | Pantalla táctil de operación | D |
| VFD-401 | Variador de frecuencia solar directo | D |
| MPPT-401 | Controlador MPPT para string PV | D |

6. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

6.1 Contexto Geo-socioeconómico

Manaure es un municipio costero del departamento de La Guajira, Colombia, habitado mayoritariamente por la comunidad indígena Wayúu. La región presenta una paradoja hídrica: posee costas sobre el mar Caribe con abundante agua de mar, pero carece de infraestructura para convertir ese recurso en agua potable.

Ubicación del piloto: Manaure, La Guajira, Colombia Coordenadas: 11.7751°N, 72.4450°W (preliminares, sujetas a confirmación con la comunidad Wayúu y Corpoguajira)

6.2 Dimensiones del Problema

6.2.1 Escasez Hídrica

- La Guajira es la región más seca de Colombia con precipitaciones anuales < 500 mm

- Las fuentes de agua dulce son estacionales y altamente contaminadas

- Las comunidades dependen de carrotanques que transportan agua a un costo de $2.00 USD/m³ (subsidio gubernamental)

- Sin subsidio, el costo real del carrotanque es $5.00–8.00 USD/m³ (incluyendo transporte, combustible, mantenimiento de vías)

6.2.2 Limitaciones de las Soluciones Existentes

- Plantas desalinizadoras tradicionales son monolíticas —difíciles de transportar e instalar

- Alto consumo energético (4.5–6.0 kWh/m³ sin recuperación de energía)

- Dependencia de red eléctrica o generación diésel con altas emisiones de CO₂

- Descarga destructiva de salmuera al mar sin tratamiento

- Mantenimiento complejo que requiere personal especializado presencial

6.2.3 Barreras Tecnológicas

- Falta de modularidad: una falla en un componente puede paralizar toda la planta

- Ausencia de monitoreo remoto en comunidades aisladas

- Costos CAPEX prohibitivos para comunidades de bajos recursos

6.3 Oportunidad

AQUA-8 convierte estas limitaciones en especificaciones de diseño: la modularidad extrema, la operación 100% solar sin baterías, la economía circular de la salmuera y el monitoreo SCADA remoto son las soluciones integradas a los problemas identificados.

#### 6.4 Co-diseño Comunitario y Gobernanza del Agua

• Perspectiva de género: Se establece como meta que el 40% de los roles técnicos y de toma de decisiones sean ocupados por mujeres Wayúu, incluyendo la operación certificada del sistema.

• Modelo de tarifa social: $2.00/m³ (equivalente al subsidio actual de carrotanque), generando $1,800/año para cubrir mantenimiento. La comunidad administra el fondo mediante el sistema de contabilidad comunitario Wayúu.

• Acuerdo de copropiedad y gobernanza: Se conformará un Comité de Agua Comunitario (CAC) con 5 miembros: 2 mujeres elegidas por la comunidad, 1 autoridad tradicional (palabrero), 1 operador técnico, y 1 representante del equipo AQUA-8 (solo primer año). El CAC será propietario del sistema y responsable de la tarifa social.

• 1 entrevista etnográfica con mujeres Wayúu encargadas de la recolección de agua (N=8), documentando tiempos de recolección (promedio 3.2 h/día), costos (transporte, recipientes) y prioridades de calidad.

• 3 talleres comunitarios participativos con líderes Wayúu (autoridades tradicionales, mujeres, jóvenes) para definir prioridades de uso del agua: consumo humano (60%), huertos familiares (25%), ganado caprino (15%).

El diseño de AQUA-8 incorpora a la comunidad Wayúu como co-diseñadora, no como beneficiaria pasiva. Durante las visitas preliminares al sitio (julio 2026), se realizaron las siguientes actividades de consulta y codefinición:

#### 6.5 Historia de Impacto: María, Futura Operadora AQUA-8

“Antes de AQUA-8, caminaba tres horas cada día para recoger agua. Mis hijos se enfermaban cada mes. Ahora seré la primera operadora certificada de desalinización solar de mi comunidad.”

— María Pushaina, 34 años, madre de 3 hijos, comunidad Wayúu de Manaure, La Guajira

María representa el impacto humano del proyecto. Antes de AQUA-8, dedicaba el 35% de su día a la recolección de agua, limitando su participación en actividades productivas y el cuidado de sus hijos. Sus hijos presentaban cuadros recurrentes de enfermedad diarreica aguda (EDA) por consumo de agua contaminada de jagüeyes (pozos estacionales). Con AQUA-8, María será capacitada como operadora técnica del sistema RO — un rol típicamente ocupado por hombres en la industria de desalinización — rompiendo barreras de género y generando un ingreso familiar de $250/mes (equivalente al salario mínimo rural colombiano).

La historia de María no es un caso aislado: es el modelo de réplica. Cada unidad AQUA-8 capacitará a 1–2 operadores locales certificados, generando empleos verdes y transferencia tecnológica real. Este enfoque centrado en las personas — no solo en la tecnología — es lo que diferencia a AQUA-8 de una planta desalinizadora comercial.

Nota: "María Pushaina" es un nombre compuesto representativo, basado en entrevistas etnográficas con mujeres Wayúu de Manaure (N=8, julio 2026). La historia refleja experiencias y aspiraciones compartidas por la comunidad, no un caso individual específico.

7. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SISTEMA

7.1 Arquitectura General

AQUA-8 AMDS se compone de 4 módulos funcionales alojados en contenedores marítimos ISO 20’ (6.06 m × 2.44 m × 2.59 m). La arquitectura sigue el principio de separación estricta de procesos húmedos y secos: los módulos A, B y C contienen procesos hidráulicos (tuberías, membranas, tanques), mientras que el módulo D alberga exclusivamente equipos eléctricos y electrónicos (VFD solar, PLC, UPS, comunicaciones).

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                  ARQUITECTURA AQUA-8 AMDS                     │
├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┤
│  MAR      │ MÓDULO A  │ MÓDULO B  │ MÓDULO C  │ MÓDULO D  │
│  CARIBE   │ Captación │  RO+ERD   │  Post-    │  Solar    │
│           │  y Pre-   │           │tratamiento│  + SCADA  │
│           │tratamiento│           │           │           │
│    ───►   │   ───►    │   ───►    │   ───►    │    ───►   │
│  Agua de  │  Filtros  │  RO + ERD │  UV +     │  PLC +    │
│  Mar      │  Multi-   │  HPP      │  Remine-  │  HMI +    │
│           │  media    │  0.975 kW │  raliz.   │  VFD      │
│           │           │           │           │  Solar    │
│           │  ──── Agua Producto ──►  3,000 L/día           │
│           │  ──── Salmuera ──► Salinas de Manaure           │
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

Especificaciones Generales del Sistema:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Producción nominal | 3.0 m³/día (3,000 L/día) |
| Ventana operativa solar | 8 horas/día (08:00–16:00) |
| Caudal de permeado | 0.375 m³/h (6.25 L/min) |
| Tasa de recuperación | 37.5% |
| Caudal de alimentación | 1.0 m³/h (16.7 L/min) |
| Calidad agua producto | < 500 ppm TDS |
| Consumo energético tren RO | 2.60 kWh/m³ (OE-01) |
| Consumo energético sistema completo | 5.45 kWh/m³ (OE-01b) |
| Presión de operación | 55–68 bar |
| Temperatura de diseño | 25°C (promedio Caribe) |
| Paneles solares | 10 × 500W (5.0 kWp total) |
| Baterías | No (solo UPS 24V para SCADA) |
| Instalación en sitio | < 8 horas |
| Vida útil de diseño | 10 años |

7.2 Módulo A — Captación y Pre-tratamiento

7.2.1 Captación de Agua de Mar (P-101)

El agua de mar se capta mediante una bomba sumergible en acero inoxidable AISI 316L, instalada a 200 m de la costa con tubería HDPE PE100 PN10 de 2”. La toma incluye rejilla de protección, boya de señalización y anclajes submarinos.

#### 7.2.1.1 Evaluación de Riesgos de la Toma Submarina

Riesgo de vandalismo / robo: En zonas costeras remotas, la tubería HDPE puede ser sustraída. Mitigación: Enterramiento de tubería en los primeros 50 m desde la playa (tramo accesible), uso de tubería de color arena para camuflaje visual, y vinculación de la comunidad Wayúu como custodios del sistema mediante acuerdo de uso y mantenimiento comunitario.

Riesgo de oleaje de tormenta: Eventos de alto oleaje (tormentas tropicales, huracanes) pueden desplazar la tubería. Mitigación: Anclajes de concreto cada 25 m, tubería HDPE PE100 flexible que absorbe movimiento sin fractura, válvula check en cabezal de playa para evitar reflujo, y desconexión rápida mediante acople cam-lock en punto de playa.

Riesgo de sedimentación costera: El movimiento de sedimentos litorales puede obstruir la rejilla de captación. Mitigación: Diseño de rejilla con velocidad de entrada < 0.15 m/s, instalación de boya de señalización con sensor de presión diferencial, y programa de inspección bimensual con buzo local capacitado.

La toma submarina a 200 m de la costa presenta riesgos identificados con sus mitigaciones:

| Equipo | Tag | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Bomba sumergible | P-101 | AISI 316L, 0.55 kW, 8 m³/día @ 20 m |
| Tubería captación | — | HDPE PE100 PN10, Ø 2”, 200 m |
| Sistema de anclaje | — | Lastres de concreto, cadena galvanizada |

7.2.2 Pre-tratamiento

El pre-tratamiento está diseñado para proteger las membranas de ósmosis inversa, garantizando un índice de densidad de sedimento (SDI) < 3.

| Etapa | Equipo | Tag | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Filtro auto-limpiante | F-101 | Remoción de sólidos > 200 μm |
| 2 | Filtro multimedia (arena + antracita) | F-102 | Remoción de sólidos > 50 μm |
| 3 | Filtro cartucho 5 μm | F-103 | Protección de membrana |
| 4 | Filtro cartucho 1 μm | F-104 | Protección final de membrana |
| 5 | Dosificación antiescalante | — | 2–3 ppm, prevención CaCO₃, CaSO₄ |

7.3 Módulo B — Ósmosis Inversa y Recuperación de Energía

7.3.1 Bomba de Alta Presión (P-201)

Bomba centrífuga multietapa horizontal en acero inoxidable 316, diseñada para operar a 55–68 bar con caudal de 1.0 m³/h. Incluye VFD solar directo (DC-coupled) que ajusta dinámicamente la velocidad de la bomba según la radiación solar disponible, eliminando la necesidad de inversor AC intermedio.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Potencia nominal | 0.975 kW (con ERD) |
| Caudal de diseño | 1.0 m³/h (16.7 L/min) |
| Presión de descarga | 55–68 bar |
| Eficiencia del motor | IE5, 95% |
| Material | AISI 316L / Duplex SS 2205 |
| Alimentación | DC directo desde string PV (450V DC) |
| Control | VFD con MPPT integrado |

7.3.2 Membrana SWRO (RO-201)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Modelo | Filmtec SW30HRLE-4040 (o equivalente Hydranautics SWC5-LD-4040) |
| Tipo | Poliamida TFC (Thin Film Composite) |
| Área activa | 7.6 m² por elemento |
| Rechazo de sales | > 99% |
| Flujo de permeado | 1,500 L/día por membrana |
| Cantidad | 2 vessels x 1 elemento en paralelo |
| Arreglo | 1 etapa, 2 vessel (paralelo) — flujo por elemento: 2.25 m³/día (seguro) |

Nota de verificación de membranas (corregido): Con Qp = 0.375 m³/h (9.0 m³/día total), se especifica la membrana SW30HRLE-4040 (agua de mar, 35,000 ppm TDS) con 2 vessels × 1 elemento en paralelo. El flujo por elemento es de 2.25 m³/día (0.1875 m³/h), dentro del rango seguro del fabricante (máx. 4.1 m³/día a 25°C). Presión de operación: 60 bar con ERD. SEC: 2.60 kWh/m³. La configuración en paralelo ofrece redundancia: si un elemento requiere mantenimiento, el otro opera al 50% de capacidad nominal (1.125 m³/día) hasta completar el servicio.

7.3.3 Recuperador de Energía (ERD-201)

Sistema isobárico de recuperación de presión que captura la energía hidráulica de la corriente de salmuera (62.5% del caudal de entrada a ~63 bar) y la transfiere directamente al agua de alimentación, reduciendo el consumo energético hasta un 55%.

#### 7.3.4 Análisis de Redundancia del ERD y Estrategia de Bypass

La estrategia anterior garantiza que el sistema nunca quede totalmente fuera de servicio por falla del ERD, alineándose con el objetivo de disponibilidad > 95%.

Estrategia de redundancia y mitigación: (1) Bypass hidráulico con válvula de 3 vías: permite desviar el flujo de salmuera directamente al drenaje, operando el sistema en modo sin ERD con producción reducida. (2) Modo degradado: ante falla del ERD, el VFD reduce automáticamente la velocidad de la bomba HP al 65% (0.63 kW), manteniendo producción de ~0.87 m³/día dentro de la ventana solar de 8 horas. (3) Repuesto en sitio: se incluye un ERD de respaldo Danfoss iSave 21 en el inventario crítico (costo adicional estimado USD $5,500). (4) Monitoreo predictivo: el SCADA monitorea eficiencia del ERD en tiempo real (relación Q_rechazo / P_recuperada) y genera alerta temprana si la eficiencia cae por debajo del 85%, permitiendo mantenimiento programado.

El ERD isobárico (ERD-201) es un componente crítico: su eficiencia del 92% permite reducir el SEC del tren RO de 5.81 kWh/m³ a 2.60 kWh/m³. Sin embargo, una falla del ERD incrementaría el consumo energético en un 123%, superando potencialmente la capacidad del sistema fotovoltaico en horas de baja radiación.

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Tipo | Isobárico (Danfoss iSave 21 (1–4 m³/h, 70 bar máx.) o Clark Pump equivalente) |
| Eficiencia de transferencia | 92% |
| Potencia recuperada | ~1.25 kW |
| Reducción de consumo HPP | 55% |

7.4 Módulo C — Post-tratamiento y Almacenamiento

7.4.1 Post-tratamiento

| Etapa | Equipo | Tag | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tanque de permeado | TK-301 | 500 L, polietileno sanitario |
| 2 | Filtro de calcita | F-301 | Remineralización pasiva, pH 7.0–7.5 |
| 3 | Lámpara UV | UV-301 | 30 W, flujo 208 L/h, desinfección final |

7.4.2 Almacenamiento

| Equipo | Tag | Especificación |
| --- | --- | --- |
| Tanque de almacenamiento | TK-302 | 5,000 L, polietileno rotomoldeado, negro UV |
| Válvula de derivación | CV-301 | 3 vías, deriva a drenaje si TDS > 500 ppm |

Water-as-Battery: El tanque de 5,000 L almacena 1.67 días de producción, eliminando la necesidad de baterías electroquímicas costosas. La energía solar excedente se convierte en agua almacenada.

7.5 Módulo D — Sistema Fotovoltaico, SCADA y Telecomunicaciones

7.5.1 Sistema Fotovoltaico (Arquitectura “Water-as-Battery”)

El sistema opera sin baterías electroquímicas de gran capacidad. La producción de agua se ajusta en tiempo real a la radiación solar disponible mediante control de velocidad de la bomba de alta presión (VFD solar directo). El agua producto se almacena en tanques, convirtiendo el excedente de energía solar en agua almacenada (“Water-as-Battery”).

Arquitectura Eléctrica:

String PV (10 × 500W = 5.0 kWp, 450V DC)
         │
         ├──► VFD-401 (MPPT integrado) ──► Bomba HP P-201 (1.3 HP, SS316)
         │
         └──► Inversor auxiliar 1 kVA ──► UPS 24V ──► PLC-401 + Sensores + Comunicaciones

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Paneles solares | Monocristalino N-Type Bifacial, 500W c/u |
| Cantidad | 10 paneles |
| Potencia pico total | 5.0 kWp |
| Configuración | 1 string de 10 en serie |
| Voltaje del string | ~450V DC |
| VFD solar directo | DC-coupled, MPPT integrado, 1.5 kW |
| Inversor auxiliar | 1 kVA, para PLC y comunicaciones |
| UPS | 24V, solo para SCADA y telecomunicaciones |

Justificación del sobredimensionamiento (5.0 kWp vs. 2.46 kWp requeridos): - Margen para días nublados (radiación reducida 30–50%) - Envejecimiento de paneles (degradación anual ~0.5%) - Acumulación de polvo (pérdida 5–10%) - Temperaturas elevadas (pérdida de eficiencia 10–15%) - Arranque de la bomba HP (picos de corriente)

7.5.2 Sistema SCADA

| Componente | Tag | Función |
| --- | --- | --- |
| PLC industrial | PLC-401 | Control PID, lógica de seguridad, data logging |
| HMI táctil | HMI-401 | 10”, operación local y visualización |
| Sensores | — | Presión (PT), conductividad (QT), nivel (LT), flujo (FT) |

7.5.3 Telecomunicaciones

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Enlace principal | 4G/LTE |
| Enlace de respaldo | Comunicación satelital (Iridium/Starlink) |
| Protocolo IoT | MQTT over TLS |
| VPN | IPSec tunnel |
| Dashboard remoto | AQUA-CLOUD (React, tiempo real) |

7.5.4 Filosofía de Control

Principio: Operación autónoma 100% offline si la conexión cloud falla.

- Lazo de calidad: Si TDS > 500 ppm → CV-301 deriva a drenaje

- Lazo de ensuciamiento: Si ΔP filtros > 1.5 bar → alarma de cambio

- Lazo de nivel: Si tanque 100% → secuencia de parada suave

- Lazo solar: La producción sigue la curva de irradiancia solar mediante VFD

8. MEMORIA DE CÁLCULO

8.1 Parámetros de Diseño

| Parámetro | Símbolo | Valor | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Producción objetivo | Qp_día | 3.0 | m³/día |
| Ventana operativa solar | t_op | 8 | h/día |
| Caudal de permeado | Qp | 0.375 | m³/h |
| Tasa de recuperación | R | 37.5 | % |
| Caudal de alimentación | Qf | 1.0 | m³/h |
| Salinidad agua de mar | Cf | 35,000 | ppm TDS |
| Presión osmótica | π | 28 | bar |
| Presión de operación | P_op | 65 | bar |
| Temperatura de diseño | T | 25 | °C |
| Densidad agua de mar | ρ | 1,025 | kg/m³ |
| Eficiencia bomba | η_bomba | 85 | % |
| Eficiencia motor IE5 | η_motor | 95 | % |
| Eficiencia ERD | η_ERD | 92 | % |

8.2 Balance Hidráulico

Cálculos:

Qf (alimentación) = Qp / R = 0.375 / 0.375 = 1.000 m³/h
Qr (rechazo) = Qf - Qp = 1.000 - 0.375 = 0.625 m³/h
Verificación: R = Qp/Qf = 0.375/1.000 = 0.375 = 37.5% ✅

| Corriente | Caudal (m³/h) | Caudal (L/min) | TDS (ppm) |
| --- | --- | --- | --- |
| Alimentación (agua de mar) | 1.000 | 16.67 | 35,000 |
| Permeado (agua producto) | 0.375 | 6.25 | < 500 |
| Rechazo (salmuera) | 0.625 | 10.42 | ~56,000 |

8.3 Balance Energético

8.3.1 Potencia Hidráulica sin ERD

P_hidráulica = Qf × H × ρ × g / (3.6 × 10⁶ × η_bomba)

Donde H = P_op × 10.2 = 65 × 10.2 = 663 mca

P_hidráulica = 1.000 × 663 × 1,025 × 9.81 / (3.6 × 10⁶ × 0.85)
P_hidráulica = 2.179 kW

SEC (sin ERD) = 2.179 / 0.375 = 5.81 kWh/m³

8.3.2 Potencia Eléctrica con ERD Isobárico

Ahorro por ERD (92% eficiencia, 62.5% del caudal de rechazo):
P_recuperado = 2.179 × 0.625 × 0.92 = 1.253 kW

P_neta = 2.179 - 1.253 = 0.926 kW
P_eléctrica (motor IE5, η = 95%) = 0.926 / 0.95 = 0.975 kW

SEC (tren RO con ERD) = 0.975 / 0.375 = 2.60 kWh/m³ ✅

Nota: El SEC del tren RO (bomba HP + ERD) es 2.60 kWh/m³, cumpliendo con el objetivo OE-01 (< 3.0 kWh/m³). Este valor es comparable al Caso #2 de Argelia (1.5–5.6 kWh/m³) y al Caso #6 de Portugal (3.5 kWh/m³ con ERD).

8.3.3 Cuadro de Cargas del Sistema Completo

| Equipo | Tag | Potencia (kW) | Horas/día | Energía (kWh/día) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bomba alta presión + ERD | P-201 | 0.975 | 8 | 7.80 |
| Bomba de captación | P-101 | 0.55 | 8 | 4.40 |
| Bomba dosificadora | — | 0.05 | 8 | 0.40 |
| Lámpara UV | UV-301 | 0.04 | 8 | 0.32 |
| PLC, SCADA, sensores | PLC-401 | 0.08 | 24 | 1.92 |
| Ventilación contenedor | — | 0.15 | 10 | 1.50 |
| TOTAL |  | 1.845 |  | 16.34 |

8.3.4 Consumo Específico del Sistema Completo

SEC_total = E_total / Qp_día = 16.34 / 3.0 = 5.45 kWh/m³

Nota: El SEC del sistema completo (5.45 kWh/m³) incluye todos los equipos auxiliares (captación, dosificación, UV, automatización, ventilación). Este valor es conservador y está dentro del rango de plantas desalinizadoras solares modulares documentadas (Caso #2 Argelia: 1.5–5.6 kWh/m³; Caso #6 Portugal: 3.5 kWh/m³ con ERD).

Optimización futura: El uso de bomba de captación solar directa (0.25 kW) y UV LED (0.02 kW) puede reducir el SEC_total a ~4.4 kWh/m³ en Fase II.

8.4 Dimensionamiento del Sistema Fotovoltaico

8.4.1 Potencia Pico Requerida

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Potencia total del sistema | 1.845 kW |
| Factor de derating (temperatura, polvo, cableado) | 75% |
| Potencia pico requerida | 1.845 / 0.75 = 2.46 kWp |

8.4.2 Selección de Paneles

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Panel seleccionado | Monocristalino N-Type Bifacial, 500W |
| Cantidad | 10 paneles |
| Potencia pico total instalada | 5.0 kWp |
| Configuración | 1 string × 10 paneles en serie |
| Voltaje del string | 10 × 45V = 450V DC |
| Corriente del string | ~11.1 A |

Justificación del sobredimensionamiento: La potencia instalada (5.0 kWp) es 2.03× la potencia requerida (2.46 kWp). Este margen del 103% garantiza operación continua durante: - Días nublados (radiación reducida 30–50%) - Envejecimiento de paneles (degradación anual ~0.5%) - Acumulación de polvo (pérdida 5–10%) - Temperaturas elevadas (pérdida de eficiencia 10–15%) - Arranque de la bomba HP (picos de corriente)

8.4.3 Verificación de Generación

La Guajira tiene una radiación solar promedio de 5.5–6.0 kWh/m²/día (NASA POWER / IDEAM).

Generación diaria estimada = 5.0 kWp × 5.5 h × 0.75 = 20.62 kWh/día
Energía requerida: 16.34 kWh/día
Margen de generación: (20.62 - 16.34) / 16.34 = 26.2%

| Escenario | Radiación | Generación | Requerida | Margen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Día promedio | 5.5 kWh/m² | 20.62 kWh | 16.34 kWh | +26.2% ✅ |
| Día nublado (-30%) | 3.85 kWh/m² | 14.43 kWh | 16.34 kWh | -11.7% ⚠️ |
| Día nublado (-50%) | 2.75 kWh/m² | 10.31 kWh | 16.34 kWh | -36.9% ❌ |

Estrategia ante nublados: El tanque de almacenamiento (5,000 L) almacena 1.67 días de producción. En días nublados consecutivos, el sistema reduce producción proporcionalmente a la radiación disponible, priorizando el llenado del tanque.

#### 8.4.5 Estrategia para Nublados Extendidos (> 3 días consecutivos)

(5) Ampliación de almacenamiento en Fase II: Se ampliará la capacidad del tanque a 167,000 L para proporcionar 3.34 días de autonomía a 50 m³/día, cubriendo el 95% de los eventos climáticos registrados en La Guajira. Según datos de la estación IDEAM Manaure (código 23015020), la radiación solar promedio es de 5.5–6.0 kWh/m²/día, con desviación estándar de 0.8 kWh/m²/día. Eventos con radiación < 3.0 kWh/m²/día ocurren en promedio 3–5 días consecutivos durante el fenómeno de La Niña, con frecuencia de retorno de 2–3 años (IDEAM, Atlas de Radiación Solar de Colombia, 2023). Para escenarios extremos (>7 días), se activa el protocolo de emergencia comunitario descrito en esta sección.

El análisis de generación (Sección 8.4.3) muestra que en días nublados con radiación reducida al 50% (2.75 kWh/m²/día), la generación solar cae a 10.31 kWh/día, insuficiente para cubrir los 16.34 kWh/día requeridos (-36.9%). El tanque de almacenamiento de 5,000 L proporciona 1.67 días de autonomía a producción completa.

8.4.4 Estrategia de Operación Solar (Water-as-Battery)

| Período | Radiación | Acción | Producción |
| --- | --- | --- | --- |
| 06:00–08:00 | Baja (< 200 W/m²) | Solo SCADA + comunicaciones (UPS 24V) | 0 m³/h |
| 08:00–10:00 | Creciente (200–400 W/m²) | Bomba captación ON. Inicio RO a 30% capacidad | 0.11 m³/h |
| 10:00–14:00 | Pico (400–1,000 W/m²) | Producción máxima. HPP a 100% capacidad | 0.375 m³/h |
| 14:00–16:00 | Decreciente (400–200 W/m²) | Producción reducción proporcional | 0.11–0.375 m³/h |
| 16:00–18:00 | Baja (< 200 W/m²) | Bomba captación OFF. Purga de sistema | 0 m³/h |
| 18:00–06:00 | Nula | Sin producción. Consumo desde tanque 5,000 L | 0 m³/h |

Filosofía Water-as-Battery: El sistema convierte energía solar excedente en agua almacenada, eliminando la necesidad de baterías electroquímicas costosas. El tanque de 5,000 L proporciona autonomía para 1.67 días sin sol.

9. EVIDENCIA DE FUNCIONAMIENTO Y CASOS DE REFERENCIA

9.1 Trabajo de Ingeniería Realizado

| Actividad | Estado | Documento |
| --- | --- | --- |
| FEED — Arquitectura P&ID | Completado | AQ8-002 |
| FEED — Arquitectura Eléctrica | Completado | AQ8-004 |
| FEED — Topología SCADA | Completado | AQ8-005 |
| FEED — Arquitectura de Software | Completado | AQ8-008 |
| Cálculo de bombas y arreglo solar | Completado | AQ8-CALC-001 |
| Simulación PLC en tiempo real | Operativo | simulations/aqua_core_sim.py |
| Datos de sitio (calidad de agua, radiación, logística) | Recolectados | Ruta de fotos.xlsx |

9.2 Casos de Referencia

A continuación se presentan 6 casos documentados de plantas desalinizadoras solares modulares que demuestran la viabilidad técnica y económica de la tecnología AQUA-8.

9.2.1 Caso #1: Proyecto ADIRA — Jordania (PV-RO)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Al-Azraq, Jordania |
| Año | 2012 |
| Capacidad | 0.5 m³/día |
| Energía | 432 Wp PV + baterías |
| Agua de entrada | Salobre (1,700 mg/L TDS) |
| Membrana | OSMONICS TFM-100 |
| Resultado | Rechazo de sales >95%, operación 100% off-grid |
| Referencia | Banat et al. (2012) |

Relevancia: Demuestra viabilidad técnica de RO solar a escala comunitaria en zonas áridas.

9.2.2 Caso #2: Piloto UDES — Bou-Ismail, Argelia

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Bou-Ismail, Argelia (36°38′N, 2°41′E) |
| Año | 2023 |
| Capacidad | 2.4 m³/día (diseño) / 2.0 m³/día (real) |
| Energía | 3 kWp PV + baterías (48V) |
| Agua de entrada | Agua de mar (35,000 mg/L TDS) |
| Membrana | Hydranautics SWC5-LD-4040 (7.43 m²) |
| Resultados | Consumo: 1.5–5.6 kWh/m³. TDS permeado: 197 mg/L |
| Referencia | Tigrine et al. (2023) — MDPI Sustainability |

Relevancia: Validación experimental completa. Misma clase de membrana propuesta para AQUA-8.

9.2.3 Caso #3: GivePower — Solar Water Farms (Kenia)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Kiunga, Kenia y comunidades costeras africanas |
| Año | 2018–2024 |
| Capacidad | 75,000 L/día por unidad (expandible) |
| Energía | Solar fotovoltaico + almacenamiento |
| Resultado | Agua potable a < $0.04/L. Empleo local. Off-grid |
| Referencia | FreightWaves (2020) |

Relevancia: Modelo de negocio comunitario replicable. Arquitectura idéntica: contenedor + solar + RO.

9.2.4 Caso #4: Elemental Watermakers (Países Bajos / Caribe)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Año | 2015–presente |
| Capacidad | 5,000–100,000 L/día por contenedor |
| Energía | PV directo + gestión inteligente (sin baterías) |
| Resultado | Sistema contenedor 20’ plug-and-play. Escalable |
| Referencia | Elemental Watermakers — White Paper (2024) |

Relevancia: Arquitectura idéntica a AQUA-8 (sin baterías). Demuestra mercado activo y modelo “Water-as-Battery”.

9.2.5 Caso #5: Fluence NIROBOX™ (Argentina, Bahamas)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Año | 2015–2024 |
| Capacidad | 500–10,000 m³/día (configurable) |
| Despliegue | Puerto Deseado (Argentina), Bimini (Bahamas) |
| Resultado | Instalación en 3–6 meses. Reducción CAPEX vs. tradicional: 40% |
| Referencia | Fluence Corp — Case Studies (2025) |

Relevancia: Escalabilidad industrial de plantas en contenedor con RO.

9.2.6 Caso #6: Porto Santo — Portugal (Análisis Económico)

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Ubicación | Isla de Porto Santo, Madeira, Portugal |
| Año | 2024 |
| Capacidad | 10,400–102,850 m³/día (escenarios de diseño) |
| Resultados | Costo unitario: 0.716–1.401 USD/m³. ERD reduce consumo 75% |
| Referencia | Curto et al. (2024) — MDPI Water |

Relevancia: Análisis económico valida RO solar en regiones insulares. Justifica ERD en AQUA-8.

10. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y CRONOGRAMA

10.1 Fases del Proyecto

| Fase | Período | Duración | Actividades Principales |
| --- | --- | --- | --- |
| I — Ingeniería de Detalle | Mes 1–2 | 8 semanas | Planos constructivos, selección final de equipos, compras |
| II — Fabricación y Montaje | Mes 3–4 | 8 semanas | Adecuación contenedores, montaje RO, instalación paneles |
| III — Pruebas en Fábrica (FAT) | Mes 5 | 4 semanas | Validación parámetros, ajuste SCADA, pruebas hidráulicas |
| IV — Instalación en Sitio (SAT) | Mes 6 | 4 semanas | Transporte, instalación, puesta en marcha, capacitación |
| V — Operación Piloto | Mes 7–12 | 26 semanas | Monitoreo remoto, recolección de datos, reportes |

10.2 Hitos Clave

| Hito | Fecha Estimada | Entregable |
| --- | --- | --- |
| H-01 | Semana 2 | Planos P&ID aprobados |
| H-02 | Semana 4 | Órdenes de compra emitidas |
| H-03 | Semana 12 | Contenedores adecuados |
| H-04 | Semana 16 | Sistema RO ensamblado |
| H-05 | Semana 20 | FAT completado |
| H-06 | Semana 22 | Transporte a Manaure |
| H-07 | Semana 24 | SAT completado — Piloto operativo |
| H-08 | Semana 48 | Reporte final RELX |

10.3 Entregables del Proyecto
Los siguientes entregables serán producidos durante el proyecto:
• Planos P&ID y PFD del sistema completo (formato DWG y PDF)
• Manual de operación y mantenimiento (O&M) del piloto AQUA-8
• Memoria de cálculo actualizada con datos de operación real
• Reporte de prueba FAT (Factory Acceptance Test)
• Reporte de prueba SAT (Site Acceptance Test) y puesta en marcha
• Protocolo de capacitación del operador local certificado
• Dashboard SCADA operativo con datos en tiempo real
• Documento de lecciones aprendidas y recomendaciones para Fase II

#### 10.4 Estrategia de Sostenibilidad Post-Piloto (Exit Strategy)

A. Ingeniería y Proyecto ($7,500)

B. Contenedor y Estructura ($9,000)

C. Sistema de Tratamiento de Agua ($15,450)

D. Sistema Fotovoltaico ($15,200)

E. Automatización y Control ($10,500)

E. Transición a Fase II: Al finalizar el piloto (mes 12), se presentará una propuesta de escalamiento a 50 m³/día combinando: (i) capital de impacto (Acumen, WaterEquity), (ii) financiamiento climático (GCF readiness), y (iii) reinversión de ingresos acumulados. En Fase II el costo unitario baja a $5.50/m³, logrando sostenibilidad financiera completa sin subsidios operativos.

D. Certificados de carbono: 2.5 ton CO₂/año evitadas. A $50 USD/ton (precio social del carbono), genera $125/año. Proyecto registrable bajo el estándar Gold Standard para Soluciones Hídricas Comunitarias.

C. Ingresos por economía circular: Convenio con salineras locales de Manaure para recepción de salmuera (6.25 m³/día a 56,000 ppm TDS). Las salineras pagan $0.50/m³ de salmuera concentrada, generando $1,140/año adicionales.

B. Tarifa social comunitaria: $2.00/m³, equivalente al subsidio actual del carrotanque. Genera $1,800/año que cubren mantenimiento básico (reemplazo de filtros, antiescalante). Administrado por el Comité de Agua Comunitario.

A. Co-financiamiento gubernamental: Se gestionará un convenio de co-financiación con la Alcaldía de Manaure y Corpoguajira, basado en los ahorros generados al sustituir carrotanques. El ahorro estimado es de $4,050/año (900 m³ × ($6.50−$2.00)/m³), de los cuales el 50% ($2,025/año) se reinvertirá en el sistema.

El premio RELX 2026 (USD $75,000) financia el 100% del CAPEX del piloto Fase I. Para garantizar sostenibilidad más allá del período de 12 meses, se han definido las siguientes estrategias:

11. PRESUPUESTO DETALLADO

11.1 Resumen del Presupuesto

| Ítem | Costo (USD) | % |
| --- | --- | --- |
| A. Ingeniería y Proyecto | $7,500 | 10.0% |
| B. Contenedor y Estructura | $9,000 | 12.0% |
| C. Sistema de Tratamiento de Agua | $16,650 | 21.8% |
| D. Sistema Fotovoltaico | $15,200 | 20.3% |
| E. Automatización y Control | $10,500 | 14.0% |
| F. Logística y Operación | $11,500 | 15.3% |
| G. Gestión y Administración | $7,850 | 10.5% |
| TOTAL | $76,200 | 100% |

11.2 Desglose por Categoría

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Ingeniería de detalle (planos, P&ID, memorias) | $3,500 |
| Diseño eléctrico y SCADA | $2,500 |
| Coordinación y gerencia de proyecto | $1,500 |

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Contenedor marítimo 20’ reacondicionado | $3,500 |
| Aislamiento térmico, pintura anticorrosiva, ventilación | $4,000 |
| Obra civil menor (base, anclajes) | $1,500 |

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Bomba de alta presión + ERD | $5,500 |
| Membranas SWRO (2 und) + carcasas | $2,100 |
| Sistema de pre-tratamiento (filtros multimedia, cartucho) | $3,200 |
| Sistema de post-tratamiento (UV, calcita) | $1,650 |
| ERD de respuesto Danfoss iSave 21 | $5,500 |
| Tuberías, válvulas, accesorios AISI 316 | $3,000 |

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Paneles solares 500W (10 und) | $6,500 |
| VFD solar directo + MPPT integrado | $4,200 |
| Inversor auxiliar 1 kVA (para PLC/SCADA) | $800 |
| Estructura de soporte (techo desplegable) | $2,500 |
| Cableado, protecciones, puesta a tierra | $5,500 |

Nota: El VFD solar directo ($4,200) incluye controlador MPPT integrado, protecciones eléctricas y gabinete NEMA 4X. Este componente es crítico para la arquitectura “sin baterías”, ya que convierte la DC variable de los paneles en AC para la bomba HP, ajustando la frecuencia en tiempo real según la radiación solar.

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| PLC industrial + HMI táctil 10” | $3,800 |
| Sensores (presión, conductividad, nivel, flujo) | $2,500 |
| Variadores de frecuencia (VFD) | $2,200 |
| Gateway IoT 4G/satelital | $5,500 |
| Cableado de instrumentación | $800 |

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Transporte de equipos a Manaure | $3,500 |
| Instalación y montaje en sitio | $3,000 |
| Viáticos del equipo técnico | $2,500 |
| Capacitación de operadores locales | $1,500 |
| Seguros y permisos | $1,000 |

G. Gestión y Administración ($7,850)

| Rubro | Costo (USD) |
| --- | --- |
| Gestión del proyecto | $3,500 |
| Pruebas de laboratorio (calidad de agua) | $1,850 |
| Contingencias (7.7%) | $2,500 |

Nota: La contingencia del 7.7% ($2,500) es conservadora para un piloto en zona remota. La industria recomienda 5–10% para proyectos de esta naturaleza. El margen cubre imprevistos logísticos, variaciones de tipo de cambio, y ajustes durante FAT/SAT.

11.3 Análisis de Costo por m³ (Proyección OPEX)

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| CAPEX total | $75,000 |
| Vida útil | 10 años |
| CAPEX amortizado / año | $7,500 |
| Producción anual (300 días) | 900 m³/año |
| CAPEX / m³ | $8.33 / m³ |
| OPEX estimado / m³ | $5.50 / m³ |
| Costo total estimado / m³ | $13.83 / m³ |
| Costo del agua en carrotanque (Manaure, con subsidio) | $2.00 / m³ |
| Costo del agua en carrotanque (sin subsidio) | $5.00–8.00 / m³ |

Análisis de sostenibilidad económica:

Análisis de sostenibilidad económica: AQUA-8 en Fase I tiene un costo unitario de $13.83/m³ que refleja la inversión inicial en infraestructura de capital (CAPEX). Sin embargo, el valor generado trasciende el costo nominal: autonomía hídrica permanente (eliminando dependencia logística del carrotanque), generación de empleo local verde, reducción de enfermedades diarreicas infantiles, y cero emisiones de CO₂. En Fase II (50 m³/día), el costo unitario baja a $5.50/m³ — competitivo incluso con el carrotanque subsidiado — gracias a economías de escala.

- Autonomía hídrica: El carrotanque no siempre llega (temporadas secas, vías intransitables, paros de transportadores). AQUA-8 produce agua in situ, eliminando dependencia logística.

- Soberanía alimentaria: El agua de AQUA-8 permite irrigación de huertos familiares Wayúu, reduciendo desnutrición infantil.

- Empleo local: 1 operador capacitado + mantenimiento local genera ingresos en la comunidad.

- Escalamiento: En Fase II (50 m³/día), el costo baja a $5.50–6.50/m³ por economías de escala, haciendo AQUA-8 competitivo incluso con subsidio.

- Costo ambiental: El carrotanque genera 2.5 ton CO₂/año (transporte diésel). AQUA-8 genera 0 ton CO₂/año.

### 11.4 Análisis de Valor Presente Neto (VPN) y Retorno Social de Inversión (SROI)

Nota aclaratoria sobre la comparación de costos: El costo total de AQUA-8 ($13.83/m³) incluye CAPEX amortizado ($8.33/m³) y OPEX ($5.50/m³). En el análisis VPN, el beneficio se calcula usando el costo del carrotanque sin subsidio ($6.50/m³) como ahorro evitado, no el costo de AQUA-8. Esto es conceptualmente correcto: el VPN mide si la inversión genera valor comparado con la alternativa (status quo: carrotanque). El VPN financiero es negativo porque el CAPEX es alto en Fase I (escala piloto). Sin embargo, el VPN social —que incorpora salud, empleo y carbono— reduce la brecha, y en Fase II (50 m³/día) el costo unitario baja a $5.50/m³, haciendo el proyecto financieramente viable con economías de escala.

### 11.5 Matriz de Riesgos Técnicos

La siguiente matriz identifica y evalúa los riesgos técnicos del proyecto, con su probabilidad (P), impacto (I), nivel de riesgo (P × I), y estrategia de mitigación. Escala: 1 (bajo) a 5 (extremo).

| Riesgo | P | I | Nivel | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Falla del ERD isobárico | 3 | 4 | 12 (Alto) | Bypass hidráulico + modo degradado + repuesto Danfoss iSave 21 en sitio + monitoreo predictivo SCADA |
| Nublados extendidos (>5 días) | 3 | 4 | 12 (Alto) | Racionamiento inteligente + tanque 5,000 L + alertas comunitarias + ampliación a 167,000 L en Fase II |
| Obstrucción de toma submarina | 3 | 3 | 9 (Medio) | Vel. entrada < 0.15 m/s + sensor ΔP + inspección bimensual |
| Falla de membrana (ensuciamiento) | 2 | 4 | 8 (Medio) | Pre-tratamiento SDI < 3 + CIP c/6 meses + repuesto SW30HRLE-4040 en sitio |
| Vandalismo de tubería HDPE | 3 | 2 | 6 (Medio) | Enterramiento + color camuflaje + custodios Wayúu comunitarios |
| Falla del VFD solar directo | 2 | 4 | 8 (Medio) | Modo bypass + VFD respaldo manual + UPS para SCADA |
| Corte comunicaciones IoT (>48h) | 3 | 2 | 6 (Medio) | Operación offline 100% + buffer datos local + reconexión automática |
| Turbiedad agua de mar > 30 NTU | 2 | 3 | 6 (Medio) | Filtro autolimpiante + cartuchos repuesto + ajuste antiescalante |
| Fuga salina en módulo seco (D) | 2 | 5 | 10 (Alto) | Separación húmedo/seco + piso drenaje + sensores humedad + alarmas |
| Incumplimiento cronograma logístico | 3 | 3 | 9 (Medio) | Ruta mapeada + proveedores locales + holgura 2 semanas |

Valor social total generado en 10 años (sin descontar): Beneficio neto anual ($900) + Beneficio social anual ($5,625) = $6,525/año × 10 años = $65,250. Inversión inicial: $75,000. SROI = $65,250 / $75,000 = 0.87:1. Por cada dólar invertido, se generan $0.87 en valor social medible. Si se incluye el valor del escalamiento a Fase II (50 m³/día, costo unitario $5.50/m³), el VPN social se vuelve positivo a partir del año 4 de operación de Fase II.

Análisis de Retorno Social de Inversión (SROI):

Incorporando beneficios sociales cuantificables: (1) Ahorro en salud pública: Reducción de enfermedades diarreicas agudas (EDA) en niños Wayúu. Costo promedio de atención por EDA: $50 USD. 50 casos evitados/año = $2,500/año. (2) Valor de emisiones de CO₂ evitadas: 2.5 ton CO₂/año × $50 USD/ton (precio social del carbono) = $125/año. (3) Empleo local: 1 operador capacitado × $3,000/año (salario local) = $3,000/año en ingresos comunitarios. Beneficio social anual adicional = $2,500 + $125 + $3,000 = $5,625/año. Beneficio social total anual = $900 + $5,625 = $6,525/año. VPN social (10 años, 8%) = −$75,000 + Σ_{t=1}^{10} $6,525/(1.08)^t = −$75,000 + $43,779 = −$31,221.

Cálculo de VPN social ampliado (incorporando externalidades):

Beneficio anual por agua producida = 900 m³ × $6.50/m³ = $5,850/año (equivalente al ahorro por no comprar agua de carrotanque). Costo anual OPEX = $4,950/año. Beneficio neto anual = $5,850 − $4,950 = $900/año. VPN financiero (10 años, 8%) = −$75,000 + Σ_{t=1}^{10} $900/(1.08)^t = −$75,000 + $6,039 = −$68,961. El VPN financiero es negativo en Fase I, confirmando que el proyecto no es rentable desde una perspectiva puramente financiera.

Cálculo de VPN financiero (solo ahorro en agua):

Supuestos del análisis VPN: Vida útil del sistema: 10 años. Tasa de descuento social: 8% anual (tasa recomendada por el DNP para proyectos de infraestructura social en Colombia). Producción anual: 900 m³/año (300 días operativos). Costo de operación y mantenimiento (OPEX): $5.50/m³, equivalente a $4,950/año. Valor del agua de carrotanque sin subsidio: $6.50/m³ (punto medio del rango $5.00–8.00 USD/m³).

El análisis de costo por m³ ($13.83/m³ en Fase I) es superior al carrotanque subsidiado ($2.00/m³), lo cual requiere un análisis de Valor Presente Neto (VPN) que incorpore los beneficios intangibles y el valor social del proyecto.

12. INDICADORES DE IMPACTO Y SOSTENIBILIDAD

12.1 Indicadores de Impacto Directo

| Indicador | Meta Fase I (Piloto) | Meta Fase II (50 m³/día) |
| --- | --- | --- |
| Agua potable producida | 3.0 m³/día (900 m³/año) | 50 m³/día |
| Personas beneficiadas | 100–150 personas | 1,500–2,500 personas |
| Calidad del agua | < 500 ppm TDS | < 500 ppm TDS |
| Consumo energético tren RO | < 3.0 kWh/m³ | < 3.0 kWh/m³ |
| Consumo energético sistema completo | < 6.0 kWh/m³ | < 5.0 kWh/m³ |
| Reducción de CO₂ vs. diésel | 2.5 ton CO₂/año | 25 ton CO₂/año |
| Salmuera valorizada | Acuerdo con salineras locales | Acuerdo con salineras locales |

Nota sobre personas beneficiadas: El cálculo se basa en 3,000 L/día ÷ 20–30 L/persona/día (consumo humano + actividades productivas Wayúu, incluyendo ganado caprino). 20 L/persona/día = 150 personas; 30 L/persona/día = 100 personas.

12.2 Indicadores de Desempeño del Sistema

| Indicador | Meta |
| --- | --- |
| Disponibilidad del sistema (uptime) | > 95% (durante horas de sol) |
| Factor de planta | ~33% (8h producción / 24h) |
| Tiempo de instalación en sitio | < 8 horas |
| Rechazo de sales | > 99% |
| Recuperación del sistema | 37.5% |
| Eficiencia del ERD | > 90% |
| Uptime de SCADA/monitoreo | 100% (gracias a UPS 24V) |

12.3 Alineación con Requisitos RELX

| Requisito RELX | Cómo lo Cumple AQUA-8 |
| --- | --- |
| REQ-1: Innovación | RO solar sin baterías + modularidad LEGO + SCADA/AI + economía circular salmuera |
| REQ-2: Impacto medible | 100–150 personas, 3 m³/día, 2.5 ton CO₂ evitadas, SCADA tiempo real |
| REQ-3: Evidencia funcionamiento | 6 casos documentados, FEED completo, simulación PLC operativa |
| REQ-4: Escalamiento | Arquitectura modular: 3 → 50 → 500 m³/día agregando contenedores |
| REQ-5: Presupuesto | USD $75,000 desglosados en 7 categorías con 30+ rubros justificados |
| REQ-6: Diferenciación | 100% solar sin baterías, VFD solar directo, ERD, contenedor transportable, AQUA-AI predictivo |
| REQ-7: Indicadores | Metas numéricas claras para cada dimensión de impacto |

13. DIFERENCIACIÓN TECNOLÓGICA

#### Ventaja Competitiva Sostenible (Moat)

4. Sin baterías, sin vendor lock-in: La arquitectura Water-as-Battery elimina el reemplazo de baterías (costo oculto de $5,000–8,000 cada 5–8 años en sistemas solares convencionales). Además, al usar componentes estándar industriales (VFD, PLC, membranas) en lugar de sistemas integrados propietarios, el mantenimiento puede ser realizado por técnicos locales sin contratos de servicio exclusivos.

3. Co-diseño comunitario Wayúu: A diferencia de soluciones importadas (Elemental Watermakers es holandés, Fluence es estadounidense/israelí), AQUA-8 es diseñado en Colombia con y para comunidades Wayúu. Esto asegura pertinencia cultural, apropiación comunitaria y sostenibilidad a largo plazo.

2. Economía circular de salmuera integrada: Ningún competidor comercial ha integrado la descarga cero de salmuera con producción salinera local como parte del modelo de negocio. Nuestro acuerdo con las salineras de Manaure convierte un pasivo ambiental (salmuera) en un activo económico (sal marina artesanal).

1. Open Engineering: Toda la documentación técnica (planos 3D, P&ID, código SCADA, memorias de cálculo) se publicará bajo licencia Creative Commons BY-SA. Esto permite que cualquier comunidad costera del mundo pueda fabricar, adaptar y mejorar el sistema sin pagar regalías. Elemental Watermakers y Fluence son propietarios — nosotros somos abiertos. Esto es particularmente atractivo para ONGs, gobiernos locales y agencias de cooperación internacional que necesitan soluciones sin vendor lock-in.

AQUA-8 compite con soluciones comerciales como Elemental Watermakers y Fluence NIROBOX. Nuestra ventaja sostenible se construye sobre cuatro pilares que los competidores no pueden replicar fácilmente:

| Dimensión | Soluciones Convencionales | AQUA-8 AMDS |
| --- | --- | --- |
| Fuente de energía | Red eléctrica o diésel | 100% solar fotovoltaica (5.0 kWp) |
| Almacenamiento de energía | Baterías electroquímicas (reemplazo cada 5–8 años) | “Water-as-Battery” (tanque 5,000 L, sin degradación) |
| Arquitectura eléctrica | Inversor AC + baterías + VFD | VFD solar directo (DC-coupled) sin inversor intermedio |
| Arquitectura | Monolítica / compacta | Modular LEGO (4 módulos) |
| Instalación | Meses (obra civil, cimentación) | < 8 horas (sin obra civil) |
| Mantenimiento | Requiere desarme total | Módulos independientes |
| Monitoreo | Presencial | SCADA remoto IoT (4G/satélite) |
| Salmuera | Descarga al mar | Economía circular (salinas locales) |
| Costo energético tren RO | 4.5–6.0 kWh/m³ | 2.60 kWh/m³ (con ERD) |
| Costo energético sistema completo | 6.0–8.0 kWh/m³ | 5.45 kWh/m³ (optimizable a 4.4 kWh/m³) |
| Transporte | Dificultoso | Contenedor ISO estándar |
| Vida útil sistema | 10–15 años (baterías limitan) | 20–25 años (paneles 25 años, sin baterías que reemplazar) |

14. ALINEACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

#### 14.1 Componente de Innovación Oceánica (ODS 14)

• Monitoreo ambiental: Se instalará un sensor de calidad de agua costera (turbiedad, salinidad, pH) en el punto de descarga de la salmuera a las salineras, con datos abiertos en tiempo real.

• Economía azul: La integración con salineras locales fortalece la economía costera tradicional Wayúu, generando ingresos complementarios y preservando el conocimiento ancestral de producción de sal.

• Protección de ecosistemas marinos: La toma submarina a 200 m de la costa utiliza rejilla de baja velocidad (< 0.15 m/s) que minimiza la captura incidental de larvas y organismos marinos (impingement).

• Cero descarga de salmuera al océano: A diferencia del 95% de las plantas desalinizadoras del mundo que vierten salmuera directamente al mar (afectando praderas de pastos marinos, corales y comunidades bentónicas), AQUA-8 desvía el 100% de la salmuera a salineras locales para producción artesanal de sal.

AQUA-8 califica para la categoría de Innovación Oceánica de RELX al abordar directamente la contaminación marina por salmuera y la protección de ecosistemas costeros:

| ODS | Contribución de AQUA-8 |
| --- | --- |
| ODS 6 — Agua limpia y saneamiento | Produce 3,000 L/día de agua potable para comunidades sin acceso seguro El acceso al agua permite que los niños Wayúu asistan a la escuela en lugar de dedicar 3+ horas diarias a la recolección de agua, reduciendo la deserción escolar y mejorando la asistencia infantil. |
| ODS 7 — Energía asequible y no contaminante | 100% solar fotovoltaica, sin baterías ni combustibles fósiles |
| ODS 9 — Industria, innovación e infraestructura | Plataforma modular con SCADA, IoT y arquitectura LEGO industrial |
| ODS 13 — Acción por el clima | 2.5 ton CO₂/año evitadas vs. plantas diésel. Energía 100% renovable |
| ODS 14 — Vida submarina | Cero descarga de salmuera al océano. Economía circular con salineras |
| ODS 17 — Alianzas para lograr los objetivos | Colaboración multidisciplinaria: ingeniería, Wayúu, Corpoguajira |

15. CONCLUSIONES

- AQUA-8 AMDS es una solución técnicamente viable, económicamente accesible y ambientalmente sostenible para la crisis de agua potable en comunidades costeras aisladas.

- El diseño modular en contenedores ISO 20’ permite escalar la producción desde 3 m³/día (Fase I) hasta 500 m³/día (Fase III) simplemente agregando módulos idénticos.

- La operación 100% solar sin baterías (arquitectura “Water-as-Battery”) reduce significativamente el CAPEX, elimina la dependencia de combustibles fósiles, simplifica el mantenimiento y extiende la vida útil del sistema a 20–25 años.

- Los 6 casos de referencia documentados —desde Jordania hasta Portugal— demuestran que la tecnología RO solar en contenedores es una realidad industrial probada, no un concepto teórico.

- El presupuesto de USD $75,000 está desglosado en 7 categorías y 30+ rubros, cada uno justificado técnicamente, garantizando la ejecución completa del piloto.

- El proyecto beneficiará directamente a 100–150 personas de la comunidad Wayúu en Manaure, La Guajira, generando transferencia tecnológica, empleos verdes y autonomía hídrica.

Solicitamos USD $75,000 al RELX Environmental Challenge 2026 para financiar la fabricación, transporte, instalación y puesta en marcha del piloto AQUA-8 en Manaure, La Guajira. Esta inversión inicial desbloquea la Fase II (50 m³/día, $5.50/m³), donde el sistema alcanza sostenibilidad financiera completa y puede replicarse en comunidades costeras de todo el mundo.

16. REFERENCIAS

16.1 Publicaciones Científicas

- Banat, F., Qiblawey, H., & Al-Nasser, Q. (2012). Design and Operation of Small-Scale Photovoltaic-Driven Reverse Osmosis (PV-RO) Desalination Plant for Water Supply in Rural Areas. Computational Water, Energy, and Environmental Engineering, 1, 31–36.

- Tigrine, Z. et al. (2023). Feasibility Study of a Reverse Osmosis Desalination Unit Powered by Photovoltaic Panels for a Sustainable Water Supply in Algeria. Sustainability, 15(19), 14189. DOI: 10.3390/su151914189

- Curto, D. et al. (2024). Solar-Powered Desalination as a Sustainable Long-Term Solution for the Water Scarcity Problem: Case Studies in Portugal. Water, 16(15), 2140. DOI: 10.3390/w16152140

16.2 Reportes Técnicos y White Papers

- Elemental Watermakers (2024). Plug & Play Solar Desalination — White Paper Técnico. Sistema PV directo sin baterías.

- Fluence Corp (2025). Desalination Case Studies — NIROBOX™.

- FreightWaves (2020). Containerized solar water farms provide clean water, jobs for locals.

16.3 Documentos del Proyecto AQUA-8

- AQ8-000 — Project Charter

- AQ8-002 — Arquitectura P&ID

- AQ8-004 — Arquitectura Eléctrica — Sistema Fotovoltaico Autónomo DC-coupled

- AQ8-005 — Topología SCADA y Comunicaciones

- AQ8-008 — Arquitectura de Software (AQUA-CORE, AQUA-CLOUD, AQUA-AI)

- AQ8-009 — Roadmap Tecnológico 2026–2030

- AQ8-010 — Presupuesto Maestro

- AQ8-CALC-001 — Memoria de Cálculo — Bombas Eléctricas y Arreglo Solar

16.4 Normatividad

- Resolución 2115 de 2007 — Características del agua para consumo humano

- RETIE — Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas

- RAS-2000 — Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico

- IEC 61131-3 — Estándar de lenguajes de programación PLC

APÉNDICE A: Currículums del Equipo de Ingeniería

| Miembro | Especialidad | Archivo |
| --- | --- | --- |
| Alejandro Ochoa | Ingeniería Eléctrica | equipo/Alejandro Ochoa -ing electricista.docx |
| Bertulfo Pérez | Ingeniería Ambiental | equipo/Bertulfo Pérez-ing ambiental.docx |
| Hugo A. Isaza | Economía | equipo/Hugo A. Isaza -Economista.docx |
| Rubén D. Botero | Sociología | equipo/Ruben D. Botero -Sociologo.docx |

APÉNDICE B: Fichas Técnicas de Casos de Referencia

Ver Sección 9.2 del presente documento para el detalle completo de los 6 casos de referencia.

APÉNDICE C: Diagrama de Gantt — Cronograma Detallado

Actividad                    | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7-12 |
Ingeniería de detalle        | █████ | █████ |       |       |       |       |          |
Planos constructivos         | █████ | █████ |       |       |       |       |          |
Compra de equipos            |       | █████ | █████ |       |       |       |          |
Adecuación contenedores      |       |       | █████ | █████ |       |       |          |
Montaje sistema RO           |       |       | █████ | █████ |       |       |          |
Instalación paneles solares  |       |       |       | █████ |       |       |          |
Pruebas en fábrica (FAT)     |       |       |       |       | █████ |       |          |
Transporte a Manaure         |       |       |       |       |       | █████ |          |
Instalación en sitio (SAT)   |       |       |       |       |       | █████ |          |
Capacitación operadores      |       |       |       |       |       | █████ |          |
Operación piloto             |       |       |       |       |       |       | ████████ |
Reporte final RELX           |       |       |       |       |       |       |       ██ |

Fin del documento AQ8-007 — Propuesta Técnica de Ingeniería Equipo AQUA-8 / RELX — Julio 2026 Open Engineering — Conocimiento abierto para la autonomía hídrica

### APÉNDICE D: Mapa de Actores Clave (Stakeholder Map) y Plan de Replicación

El modelo de replicación AQUA-8 sigue el principio de 'franquicia social de código abierto': Los planos, memorias de cálculo y software SCADA se publican bajo licencia abierta (CC BY-SA). Cada comunidad recibe un kit de replicación que incluye: lista de materiales con proveedores locales, guía de instalación paso a paso, y acceso a la red de operadores AQUA-8 certificados. El equipo AQUA-8 retiene el rol de 'franchisor social': capacitación certificada, actualizaciones tecnológicas y control de calidad. Esto garantiza escalabilidad sin depender de financiamiento continuo del equipo desarrollador.

D.3 Modelo de Franquicia Social (Open Source)

Sitio 3 — Bahía Portete (Comunidad Wayúu, Puerto de exportación de carbón): Población: 800 hab. Comunidad afectada por minería de carbón. Radiación solar: 5.8 kWh/m²/día. Agua de mar: 35,500 ppm TDS. Capacidad objetivo: 3 m³/día (1 contenedor, réplica exacta del piloto). Costo estimado: $75,000 (mismo presupuesto, financiamiento por regalías mineras).

Sitio 2 — Cabo de la Vela (Comunidad Wayúu rural): 150 km al norte de Manaure. Población: 1,500 hab. (estacional: 5,000 en temporada turística). Sin acceso a agua potable ni electricidad de red. Radiación solar: 6.2 kWh/m²/día (la más alta de Colombia). Agua de mar: 36,000 ppm TDS. Capacidad objetivo: 5 m³/día (2× contenedores). Costo estimado: $130,000.

Sitio 1 — Riohacha (Distrito Especial): 60 km del piloto (vía terrestre). Población: 250,000 hab. Comunidad Wayúu periurbana (30,000 personas sin acceso a agua potable). Radiación solar: 5.3 kWh/m²/día. Agua de mar: 34,000 ppm TDS. Capacidad objetivo: 10 m³/día (3× contenedores). Costo estimado: $180,000. JAL (Junta Administradora Local) de Riohacha manifestó interés preliminar.

Una vez validado el piloto en Manaure (Fase I, meses 1–12), se replicará el modelo AQUA-8 en tres comunidades costeras adicionales de La Guajira, seleccionadas por su similitud geográfica y socioeconómica:

D.2 Plan de Replicación — 3 Sitios Potenciales Post-Piloto

• IDEAM: Datos climáticos, estación meteorológica de referencia (código 23015020).

• Universidad de La Guajira (UniGuajira): Monitoreo de calidad de agua, investigación aplicada, prácticas estudiantiles. Estatus: Convenio marco en negociación avanzada; carta de intención esperada para agosto 2026.

• Alcaldía de Manaure: Co-financiamiento de OPEX, apoyo logístico, articulación con programas municipales de agua potable y saneamiento básico.

• Salineras de Manaure (Asociación de Productores de Sal Marina): Acuerdo de recepción de salmuera para producción de sal artesanal. Estatus: Carta de intención firmada (julio 2026) — pendiente de adjuntar como anexo en versión final.

• Corpoguajira: Permisos ambientales, monitoreo de calidad de agua, apoyo técnico. Estatus: Solicitud de permiso de captación de agua de mar en trámite (Resolución 0631/2015).

• Comunidad Wayúu (Manaure): Co-diseño, gobernanza del agua, operación del sistema, tarifa social. Contacto: Autoridades tradicionales de Manaure (enlace: Rubén D. Botero, Sociólogo).

El ecosistema del proyecto AQUA-8 involucra a los siguientes actores, cada uno con roles y responsabilidades definidos:

D.1 Mapa de Actores Clave

APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

Nota de validación: Las firmas en este documento pueden ser electrónicas (DocuSign, Adobe Sign) o manuscritas escaneadas. El documento requiere al menos dos firmas para su aprobación formal: (1) Project Lead o Director de Proyecto, y (2) un Ingeniero Técnico (Eléctrico, Ambiental o de Sistemas). Las firmas electrónicas tienen plena validez legal según la Ley 527 de 1999 (Colombia).

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

Fecha: _________________________

Director de Proyecto — Project Lead

Fecha: _________________________

Sociólogo — Enlace Comunitario

Rubén D. Botero

Fecha: _________________________

Economista — Analista de Viabilidad

Hugo A. Isaza

Fecha: _________________________

Ingeniero Ambiental — Especialista en Sostenibilidad

Bertulfo Pérez

Fecha: _________________________

Ingeniero Eléctrico — Líder Técnico

Alejandro Ochoa

_______________________________

Este documento constituye la Propuesta Técnica de Ingeniería versión 2.4 del sistema AQUA-8 AMDS y ha sido revisado y aprobado por el equipo de ingeniería y la dirección del proyecto.